## Feuil1
From Number | From Name | To Number | To Name | Circuit | Branch Device Type | MVA From avant | MVA From après | % of MVA avant | % of MVA après | MW Loss avant | MW Loss après | Mvar Loss avant | Mvar Loss après
1 | SONG LOULOU 225KV_JB1 | 3 | MANGOMBE 225KV_JB3 | 1 | Line | 108.8 | 106.4 | 46.5 | 45.5 | 1.16 | 1.11 | 4.92 | 4.71
1 | SONG LOULOU 225KV_JB1 | 3 | MANGOMBE 225KV_JB3 | 2 | Line | 108.8 | 106.4 | 46.5 | 45.5 | 1.16 | 1.11 | 4.92 | 4.71
4 | LOG BABA 225KV_JB5 | 1 | SONG LOULOU 225KV_JB1 | 1 | Line | 156 | 153.3 | 69.8 | 67.9 | 4.22 | 3.99 | 17.78 | 16.83
2 | KRIBI 225KV_JB2 | 3 | MANGOMBE 225KV_JB3 | 1 | Line | 85.2 | 71.2 | 18.2 | 15.2 | 0.17 | 0.12 | 1.07 | 0.75
2 | KRIBI 225KV_JB2 | 3 | MANGOMBE 225KV_JB3 | 2 | Line | 85.2 | 71.2 | 18.2 | 15.2 | 0.17 | 0.12 | 1.07 | 0.75
3 | MANGOMBE 225KV_JB3 | 4 | LOG BABA 225KV_JB5 | 1 | Line | 141.5 | 137.2 | 60.5 | 58.6 | 2.18 | 2.04 | 9.17 | 8.59
3 | MANGOMBE 225KV_JB3 | 6 | OYOMABANG 225KV_JB4 | 1 | Line | 184.9 | 187.5 | 79 | 80.1 | 10.06 | 10.31 | 42.87 | 43.94
3 | MANGOMBE 225KV_JB3 | 8 | MANGOMBE 90KV_JB7 | 1 | Transformer | 54.9 | 30.6 | 52.3 | 29.2 | 0 | 0 | 3.24 | 1.01
4 | LOG BABA 225KV_JB5 | 5 | BEKOKO 225KV_JB6 | 1 | Line | 93.7 | 92.4 | 29 | 28.7 | 0.43 | 0.41 | 2.82 | 2.69
4 | LOG BABA 225KV_JB5 | 9 | LOG BABA 90KV_JB9 | 1 | Transformer | 102.5 | 101 | 97.7 | 96.2 | 0 | 0 | 11.97 | 11.38
4 | LOG BABA 225KV_JB5 | 9 | LOG BABA 90KV_JB9 | 2 | Transformer | 102.5 | 101 | 97.7 | 96.2 | 0 | 0 | 11.97 | 11.38
5 | BEKOKO 225KV_JB6 | 10 | BEKOKO 90KV_JB10 | 1 | Transformer | 93.6 | 92.8 | 91.2 | 91.4 | 0 | 0 | 9.98 | 9.54
6 | OYOMABANG 225KV_JB4 | 11 | OYOMABANG 90KV_JB8 | 1 | Transformer | 85.6 | 89.5 | 82.3 | 87.2 | 0 | 0 | 9.19 | 9.42
6 | OYOMABANG 225KV_JB4 | 11 | OYOMABANG 90KV_JB8 | 2 | Transformer | 85.6 | 89.5 | 82.3 | 87.2 | 0 | 0 | 9.19 | 9.42
9 | LOG BABA 90KV_JB9 | 8 | MANGOMBE 90KV_JB7 | 1 | Line | 33.2 | 40.5 | 61 | 73.3 | 0.96 | 1.38 | 4.13 | 5.9
8 | MANGOMBE 90KV_JB7 | 13 | EDEA 90KV_JB11 | 3 | Line | 13.6 | 23.7 | 19.5 | 33.9 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.09
8 | MANGOMBE 90KV_JB7 | 13 | EDEA 90KV_JB11 | 4 | Line | 14.7 | 25.5 | 15.7 | 27.2 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.09
8 | MANGOMBE 90KV_JB7 | 20 | DIBAMBA 90KV_JB19 | 1 | Line | 17.8 | 24 | 19.1 | 26.1 | 0.61 | 1.11 | 1.11 | 2.01
9 | LOG BABA 90KV_JB9 | 21 | NGODI BAKOKO 90KV_JB20 | 1 | Line | 65.8 | 69.5 | 71.3 | 75.3 | 0.84 | 0.9 | 1.5 | 1.61
9 | LOG BABA 90KV_JB9 | 23 | BASSA 90KV_JB22 | 1 | Line | 85.5 | 83.8 | 65.1 | 63.8 | 0.49 | 0.46 | 4.59 | 4.24
9 | LOG BABA 90KV_JB9 | 23 | BASSA 90KV_JB22 | 2 | Line | 129.7 | 127.1 | 78.8 | 77.3 | 0.58 | 0.54 | 6.98 | 6.45
9 | LOG BABA 90KV_JB9 | 34 | KOUMASSI 90KV_JB21 | 1 | Line | 73.3 | 69.1 | 78.4 | 73.9 | 1.22 | 1.04 | 1.92 | 1.63
10 | BEKOKO 90KV_JB10 | 14 | LIMBE 90KV_JB27 | 1 | Line | 26.9 | 29.2 | 40 | 43.8 | 0.66 | 0.73 | 1.66 | 1.85
10 | BEKOKO 90KV_JB10 | 26 | BONABERI 90KV_JB26 | 1 | Line | 9 | 9.5 | 9.6 | 10.2 | 0.08 | 0.09 | 0.83 | 0.88
10 | BEKOKO 90KV_JB10 | 35 | NKONSAMBA 90KV_JB29 | 1 | Line | 58.5 | 55.6 | 62.2 | 59.1 | 4.18 | 3.59 | 10.1 | 8.67
10 | BEKOKO 90KV_JB10 | 35 | NKONSAMBA 90KV_JB29 | 2 | Line | 32.9 | 31.3 | 47 | 44.7 | 2.26 | 1.94 | 5.73 | 4.92
10 | BEKOKO 90KV_JB10 | 36 | NJOMBE 90KV_JB30 | 1 | Line | 11.2 | 11.2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | NDJOCK KONG 90KV_JB12 | 11 | OYOMABANG 90KV_JB8 | 1 | Line | 24.4 | 29 | 35.1 | 42.2 | 1.01 | 1.33 | 2.62 | 3.46
11 | OYOMABANG 90KV_JB8 | 27 | AHALA 90KV_JB16 | 1 | Line | 22.5 | 23.8 | 24.1 | 25.4 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | 0.33
11 | OYOMABANG 90KV_JB8 | 28 | BRGM 90KV_JB13 | 1 | Line | 28.4 | 28.3 | 30.4 | 30.2 | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.15
11 | OYOMABANG 90KV_JB8 | 28 | BRGM 90KV_JB13 | 2 | Line | 37.4 | 37.2 | 40 | 39.7 | 0.09 | 0.08 | 0.23 | 0.2
11 | OYOMABANG 90KV_JB8 | 29 | NGOUSSO 90KV_JB14 | 1 | Line | 109 | 108.1 | 116.6 | 115.6 | 5.24 | 4.71 | 10.7 | 9.62
14 | LIMBE 90KV_JB27 | 12 | LPP SONARA 90KV_JB28 | 1 | Line | 56.7 | 56.9 | 62.6 | 62.6 | 1.15 | 1.07 | 2.08 | 1.94
13 | EDEA 90KV_JB11 | 15 | NDJOCK KONG 90KV_JB12 | 1 | Line | 35.3 | 39.6 | 50.5 | 56.6 | 2.23 | 2.76 | 5.78 | 7.17
20 | DIBAMBA 90KV_JB19 | 21 | NGODI BAKOKO 90KV_JB20 | 1 | Line | 99.2 | 102.5 | 106 | 109.6 | 1.77 | 1.83 | 3.18 | 3.29
21 | NGODI BAKOKO 90KV_JB20 | 55 | NGODI 15KV | 1 | Transformer | 30.4 | 30.3 | 84.4 | 84.3 | 0 | 0 | 1.07 | 1.03
23 | BASSA 90KV_JB22 | 24 | DEIDO 90KV_JB24 | 1 | Line | 77.6 | 76.8 | 59.1 | 58.5 | 0.49 | 0.46 | 1.23 | 1.14
33 | MAKEPE 90KV_JB23 | 23 | BASSA 90KV_JB22 | 1 | Line | 58.2 | 57.3 | 63.3 | 62.2 | 0.66 | 0.61 | 1.19 | 1.1
23 | BASSA 90KV_JB22 | 46 | BAS2_15kV | 1 | Transformer | 25.3 | 25.1 | 50.7 | 50.1 | 0 | 0 | 1.06 | 0.99
23 | BASSA 90KV_JB22 | 46 | BAS2_15kV | 2 | Transformer | 25.3 | 25.1 | 50.7 | 50.1 | 0 | 0 | 1.06 | 0.99
23 | BASSA 90KV_JB22 | 46 | BAS2_15kV | 3 | Transformer | 25.3 | 25.1 | 50.7 | 50.1 | 0 | 0 | 1.06 | 0.99
24 | DEIDO 90KV_JB24 | 25 | DANGOTE 90KV_JB25 | 1 | Line | 47.7 | 47.1 | 36.4 | 35.9 | 0.15 | 0.13 | 0.26 | 0.24
25 | DANGOTE 90KV_JB25 | 26 | BONABERI 90KV_JB26 | 1 | Line | 39.9 | 39.4 | 30.4 | 30 | 0.1 | 0.09 | 0.18 | 0.17
27 | AHALA 90KV_JB16 | 31 | NSIMALEN 90KV_JB17 | 1 | Line | 18.8 | 18.7 | 20.1 | 20 | 0.3 | 0.27 | 0.55 | 0.49
27 | AHALA 90KV_JB16 | 48 | AHALA 15KV | 1 | Transformer | 30.4 | 30.1 | 84.6 | 83.6 | 0 | 0 | 1.16 | 1.02
28 | BRGM 90KV_JB13 | 54 | BRGM 15KV | 1 | Transformer | 32.7 | 32.5 | 90.9 | 90.4 | 0 | 0 | 1.33 | 1.2
28 | BRGM 90KV_JB13 | 54 | BRGM 15KV | 2 | Transformer | 32.7 | 32.5 | 90.9 | 90.4 | 0 | 0 | 1.33 | 1.2
29 | NGOUSSO 90KV_JB14 | 30 | KONDENGUI 90KV_JB15 | 1 | Line | 30.9 | 30.4 | 33.1 | 32.5 | 0.17 | 0.14 | 0.67 | 0.57
29 | NGOUSSO 90KV_JB14 | 50 | NGOUS 30KV | 1 | Transformer | 33.6 | 32.3 | 93.3 | 89.7 | 0 | 0 | 1.55 | 1.25
29 | NGOUSSO 90KV_JB14 | 51 | NGOUS 15KV | 1 | Transformer | 20.8 | 20.5 | 57.7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.59 | 0.51
29 | NGOUSSO 90KV_JB14 | 51 | NGOUS 15KV | 2 | Transformer | 20.8 | 20.5 | 57.7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.59 | 0.51
30 | KONDENGUI 90KV_JB15 | 49 | KONDENGUI 15KV | 1 | Transformer | 30.6 | 30.2 | 85.1 | 83.9 | 0 | 0 | 1.32 | 1.11
31 | NSIMALEN 90KV_JB17 | 32 | MBALMAYO 90KV_JB18 | 1 | Line | 10.6 | 11.4 | 11.3 | 12.2 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.23
33 | MAKEPE 90KV_JB23 | 53 | MAKEPE 15KV | 1 | Transformer | 29.1 | 28.7 | 80.8 | 79.6 | 0 | 0 | 1.08 | 0.99
33 | MAKEPE 90KV_JB23 | 53 | MAKEPE 15KV | 2 | Transformer | 29.1 | 28.7 | 80.8 | 79.6 | 0 | 0 | 1.08 | 0.99
34 | KOUMASSI 90KV_JB21 | 52 | KOUMASSI 15KV | 1 | Transformer | 35.7 | 33.8 | 71.4 | 67.6 | 0 | 0 | 2.16 | 1.85
34 | KOUMASSI 90KV_JB21 | 52 | KOUMASSI 15KV | 2 | Transformer | 35.7 | 33.8 | 71.4 | 67.6 | 0 | 0 | 2.16 | 1.85
35 | NKONSAMBA 90KV_JB29 | 37 | BAFOUSSAM 90KV_JB31 | 1 | Line | 62.4 | 61.2 | 89.2 | 88.5 | 7.85 | 6.46 | 19.87 | 16.36
37 | BAFOUSSAM 90KV_JB31 | 38 | BAMENDA 90KV_JB32 | 1 | Line | 17.1 | 18 | 24.4 | 25.8 | 0.52 | 0.4 | 1.32 | 1.02
37 | BAFOUSSAM 90KV_JB31 | 56 | BAF 15KV | 1 | Transformer | 10.4 | 14.5 | 52.6 | 73.8 | 0 | 0 | 0.24 | 0.32